ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 57, Св. II, Добив и преработка на минерални суровини, 2014

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, Vol. 57, Part ІI, Mining and Mineral processing, 2014

Схеми за проветряване на автотунели

Елена Власева

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София, elena@mgu.bg

РЕЗЮМЕ. Съвременните пътни комуникации все по-често налагат използване на транспортни тунели. Присъединяването на България към трансевропейската пътна инфраструктура предявява по-големи изисквания към експлоатацията на тези съоръжения. В статията са представени основни схеми за проветряване на пътни автотунели, като е обърнато внимание на приложимостта им в зависимост от експлоатационните характеристики (еднопосочно, двупосочно движение, трафик по обем и вид, режим на превозвани товари) на тунела, както и възможностите им за адаптиране към аварийна вентилация. Към всяка схема са показани задължителните измервания и изчисления, които трябва да се извършат, за да се оразмери вентилацията. Самите зависимости,  по които се оразмерява вентилацията, са обект на следваща публикация.

Ventilation Schemes for Road Tunnels

Elena Vlasseva

University of Mining & Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, elena@mgu.bg

ABSTRACT. Modern road communications more often come to utilization of transport tunnels. The recent adjustment of Bulgarian infrastructure to trans European one requires higher standards to these facilities. This paper presents main ventilation schemes to ensure normal atmosphere in the tunnel. Special attention is drawn to schemes’ applicability in respect to tunnel operational parameters (one or two lanes, amount and type of traffic) as well as options to adapt for emergency ventilation. Each scheme requires special calculations and dimensioning. Expressions for ventilation system’ dimensioning are object to the next paper.

Въведение

Съвременните пътни тунели представляват подземни съоръжения със сложна конструкция от гледна точка на вентилацията, особено ако са с голяма (над 5km) дължина. Дългите тунелите обикновено са с еднопосочно движение на МПС, близко разположени тръби и с регламентирани връзки между тях през определени разстояния. Когато се отчетат взаимодействията между теченията в двете тръби, се получава сложна вентилационна система, съизмерима с тази на подземен рудник.

Проектът за проветряване на тунел започва с избор на подходяща схема на проветряване, която се оразмерява чрез компютърно моделиране, базирано на изчисления за параметрите на системата - аеродинамични и функционални.

Статията представя информация за избор на подходящи схеми за проветряване чрез анализ на ефективността на приложението им към конкретни параметри на тунела, ограничения за прилагането и възможностите за тяхното адаптиране към аварийна вентилация. Представените в статията схеми са залегнали в [2], в което са отчетени изискванията на [1]. Тяхната приложимост, възможности и ограничения са базирани на стандарти за проектиране на пътни тунели в няколко европейски страни и САЩ, а именно:

- Германският RABT 2006 [3];

- Швейцарският ASTRA 2008 [4];

- Норвежкият [6];

- Английският [7];

- Американският NFPA 502 [5]

- Австрийският [8].

Общи изисквания към вентилационната схема на тунел

Схемата за проветряване на тунел е предназначена да осигури задоволително качество на въздуха в тръбите, напречните връзки и защитените евакуационни маршрути. Към нея се добавят вентилатори и вентилационни съоръжения и се получава вентилационна система. Системата трябва да отговаря на следните изисквания:

- да бъде аеродинамично устойчива - посоката на въздушните течения да се поддържа като големина и посока съгласно проекта;

- да осигурява безопасна въздушна среда за пътниците вътре в тунела и в околността, чрез контрол на съдържанието на вредни газове, прах и топлина съгласно хигиенните и екологични изисквания;

- да управлява разпространението на дима в случай на пожар, като осигури изнасяне на димните газове и сажди безопасно за автомобилите в тунела и да позволи на спасителните екипи и пожарникари да работят за ликвидиране на пожарни и непожарни аварии;

- да позволява лесен контрол, поддръжка и почистване на тунела от оторизирания за това персонал.

- да позволява лесно и бързо преминаване от нормален към авариен вентилационен режим, с максимално използване на системата за нормалнo проветряване на тунела.

Проектни параметри за избор на вентилационна схема на тунел

Изборът на схема за проветряване на тунел зависи от много параметри:

- дължина, наклон, напречно сечение и обща конфигурация на тунела;

- местоположение на тунела, общо въздействие върху околната среда, екологични съображения относно порталите и изходите на шахтите;

- прогнозни условия на движение - брой ленти, еднопосочно или двупосочно движение, интензивност, скорост и състав на трафика, превоз на опасни товари;

- причини и честота на задръстванията в тунела, вкл. изисквания за работа срещу потока на движение на трафика по време на ремонти;

- нива на автомобилните емисии при нормални условия;

- енергийна ефективност на системата при нормална експлоатация с регулиране в зависимост от трафика и отделянето на вредности;

- пожари и тяхната проектна максимална мощност и време-температурна характеристика;

- непожарни инциденти с изисквания към вентилацията;

- гъвкавост на системата, позволяваща бързо преминаване от режим на нормално проветряване на тунела към авариен вентилационен режим;

- капиталови и експлоатационни разходи, включително и ремонтопригодност на вентилационните съоръжения и конструкции.

Вентилационни схеми за проветряване на тунели

Основните вентилационните схеми, които се прилагат за проветряване на тунели са:

- надлъжна (естествена и механична);

- полунапречна;

- напречна.

Тунелите могат да се проветряват и с комбинирани схеми от тези основни, за постигане на по-висока вентилационна или експлоатационна ефективност с приемливи разходи.

Естествена вентилация на тунели

Въздухът в тунела се движи под влиянието на естестве-но генерирани фактори (разлика в температурите и налягането между двата портала на тунела) и от буталното действие на движещите се превозни средства. За да възникне движение на въздуха, тези сили трябва да преодолеят линейното съпротивление по стените на тунела и челното съпротивление на автомобилите в него. Естествената вентилация може да създаде значително налягане и скорости на въздуха вътре в тунела, които следва да се вземат предвид в проекта на механичните вентилационни системи.

При постоянен естествен въздушен поток по посока на трафика концентрацията на емисиите на изгорели газове се повишава от входа до максимална стойност близо до изходния портал. Ако въздухът в тунела смени посоката си, концентрацията на изгорелите газове може да достигне максималната си стойност в средата на тунела (фиг.1).

Фиг. 1.

На естествената вентилация не може да се разчита за предотвратяване натрупването на газове, замъгляване и замърсяването на въздуха в тунела по време на безвет-рие, неблагоприятен вятър или бавен трафик. При тунели без механична вентилация следва да се планират мерки, с които при неблагоприятни условия на замърсяване да не се допуска навлизане на още автомобили в тунела и да се поиска от водачите на спрелите в тунела автомобили да изключат двигателите. Естествена (без механична) вентилация на тунел се допуска за тунели с еднопосочно движение до 500m, а за тунели с двупосочно движение - до 400m. Отсъствие на аварийна механична вентилация за естествено проветрявани тунели следва да се обоснове с оценка на риска, основана на анализ на конкретни за дадения тунел параметри – наклон, метеорологични условия, трафик, превозвани товари, проектни пожари, евакуация и други особености на конкретния тунел.

Механична вентилация на тунел

НАДЛЪЖНА СХЕМА

При тази схема е възприета следната организация на въздухообмена: въздухът постъпва през единия портал (или вентилационна шахта), преминава по дължината на тунела и излиза през другия портал, насочван от вентилационна инсталация. При нормална експлоатация средната скорост на въздушния поток в тунела не трябва да надвишава:

а) при двупосочно движение 8 m/s,

б) при еднопосочно движение 10 m/s.

Минимална скорост на въздушния поток се лимитира в диапазона 1,0–1,5m/s. Естествената надлъжна вентилация следва да се използва в максимално възможна степен, да се контролира големината и посоката на естествените течения, а механичната вентилация да увеличава нейния капацитет с включване на допълнителни вентилатори. Степента на замърсяване при надлъжен вентилационен поток се повишава постепенно по протежение на тунела, достигайки максимум на изхода (фиг. 2). Замърсеният въздух се изпуска директно през тунелния портал.

Фиг. 2.

Механичната надлъжна вентилация се осъществява с прилагането на няколко вентилационни схеми и комбинации между тях:

- със струйни вентилатори (фиг. 3), които създават надлъжен въздушен поток по протежение на тунела. Подходяща е за тунели с еднопосочно движение с дължина до 3km. и за къси тунели с двупосочно движение. Вентилаторите се разполагат на серии, като е препоръчи-телно да са реверсивни и дистанционно управляеми.

Фиг. 3.

- При тази схема се спазват следните изисквания: изпуска-телният и смукателеният отвори на вентилаторите в две съседни серии трябва да са на разстояние, по-голямо от 25m; площта на изпускателните отвори на вентилаторите в една серия трябва да бъде равна на 30-50% от напречното сечение на зоната на движение на превозните средства.

- с главни вентилатори и шахта за отвеждане на замърсения въздух (фиг.4). Тунелът се секционира на по-малки участъци, с цел да се избегне линейното натрупване на вредности. Подходяща е за тунели с двупосочно движение. Смукателната вентилаторна уредба трябва да

Фиг. 4.

се оразмери с достатъчно голяма мощност, тъй като за изравняване на надлъжните въздушни течения не могат да се използват допълнителни струйни вентилатори.

- с главни вентилатори и скоростни дюзи тип Сакардо (Saccardo) на входа (фиг. 5) или около средата на тунела (фиг. 6). Дюзите осигуряват по-голямо динамично налягане на вентилационното течение и по-добро размесване на отделяните в тунела вредности;

Фиг. 5.

Фиг. 6.

Допълнително осигуряване на надлъжен поток се постига чрез комбинация на схемите от фиг.3 и фиг.4 - с главни и струйни вентилатори, дюза Сакардо и две вентилационни шахти - за отвеждане на замърсения въздух от едната секция на тунела и за подаване на чист въздух в другата секция (фиг. 7).

Фиг. 7.

Прилагането на надлъжна схема изисква следните изчисления и проверки [8,9]:

- оценка на метеорологичните условия и влиянието им върху естествената тяга по големина и посока в тунела;

- качество на постъпващия въздух;

- аеродинамично съпротивление на тунела и съпътства-щите въздухоподаващи/въздухоотвеждащи съоръжения;

- конструктивни решения, необходими за вентилацион-ните съоръжения (струйни вентилатори, дюзи Сакардо и др);

- данни за големината и разпределението на трафика и за буталния ефект от движението на транспортните средства;

- икономически аспекти, свързани с консумацията на електроенергия за разглежданите варианти (необходими мощности и консумация на енергия).

ПОЛУ-НАПРЕЧНА СХЕМА

Тези схеми са ефективни за тунели с еднопосочно движение и с ограничен обем двупосочен трафик. Системата включва въздухопровод по протежение на тунела, по който се доставя чист въздух (фиг. 8 -нагнетателна схема) или отвежда замърсения въздух (фиг. 9 - смукателна схема). Каналът може да е разположен над, под или странично на зоната за движение на превозните средства. През пространството за трафик се осъществява надлъжен поток, който изнася въздуха или през порталите, или през една или повече вентилационни шахти.

Фиг. 8.

При нагнетателната схема (фиг.8) замърсеният въздух излиза от тунела навън в атмосферата през порталите. Разпределението на замърсители е относително равно-мерно в целия тунел, при условие че подаването на чист въздух по протежение на тунела е пропорционално на емисията на вредностите. По-големи количества въздух се подават в средата на тунела, където се очаква вредности-те да се натрупват. Това се постига чрез регулиране на сечението на отворите за чист въздух към пътното пространство. Ако възникне пожар в тунела, въздухопро-водът за чист въздух не трябва да се превръща в смука-телен въздухопровод за отвеждане на пожарните газове.

Фиг. 9.

Полунапречната смукателна схема на фиг. 9 има следния основен недостатък: надлъжното подаване с напречно изсмукване довежда до подаване на големи количества въздух в зони с малко замърсяване, в близост до порталите. По-малки количества въздух достигат до средата на тунела, където скоростите са малки и съответ-но концентрациите на изгорели газове по-големи. Необхо-дими са и допълнителни технически решения за елимини-ране на локалните зони с неподвижен (застоял) въздух и натрупване на замърсители в наклонени участъци.

НАПРЕЧНА СХЕМА

Пълната напречна вентилация (фиг.10) работи незави-симо от естествения надлъжен поток, като създава вертикален поток през напречното сечение на тунела от подаващ до изсмукващ въздухопровод, всеки от които с отделен системен вентилатор (нагнетателен и смукателен) Съединенията на захранващите и засмукващи въздухопро-води с пътното пространство са разположени по цялата дължина на тунела. Чистият въздух се подава към зоната на движение на превозните средства по вентилационен канал, а замърсеният въздух се отвежда от зоната на движение на превозните средства по канал, изграден под тавана по дължината на тунела. Разстоянието между смукателните отвори не трябва да е по-голямо от 110m, а между нагнетателните – от  55m.

Фиг. 10.

Системите за пълна напречна вентилация се класифи-цират като насочени нагоре, хоризонтални или насочени надолу (засмукващи) в зависимост от положението на засмукващи въздухопроводи и нормалната посока на движение на въздуха между тях. Насоченият нагоре възду-шен поток, т.е. входящ чист въздух, подаван на ниско ниво със засмукване на високо ниво, е най-ефективната схема както за контрол на нормалното замърсяване, така и за контрол на дима при пожари. Движението на въздуха в пространството на трафика не налага ограничения върху дължината на тунела.

Няма прогресивно натрупващо се замърсяване, тъй като замърсяващите въздуха примеси се засмукват близо до източника. Моделът на вентилация не се влияе от посоката на трафика. Управляеми регулиращи решетки позволяват спазване на изискванията за чистота на възду-ха чрез промяна на скоростта на течението в отделните сектори. При пожар димът се изсмуква директно, подпо-могнат от неговата плаваемост (фиг. 10а) и така надлъж-ното разпространение на дима и горещите газове ефектив-но се ограничава. Плаваемост на дима е възходяща сила, обратна на теглото му, която възниква от температурно намалената му плътност спрямо въздушното течение.

Фиг. 10а

Пълната напречна вентилация на теория е идеалната система за дълги тунели с двупосочно движение и за управление и отстраняване на дима. В тунел с кръгло строително сечение има място за напречна вентилация с канали под нивото на пътя и над габарита на трафика. Капиталните разходи са по-високи в сравнение с полу-напречните схеми на проветряване, но тази система позво-лява диференцирано управление в зависимост от замър-сяването. Като правило експлоатационните енергийни разходи се увеличават пропорционално на дължината на въздухопровода. Акумулирането на сажди в засмукващия въздухопровод налага периодичното му почистване.

КОМБИНИРАНИ СХЕМИ

Възможни са различни комбинации от трите основни системи (надлъжна, напречна и полунапречна). Подобни схеми се проектират за конкретни условия. Например, един дълъг тунел може да изисква централна секция с напречна или полунапречна вентилация за осигуряване подаването на чист въздух към основната надлъжна вентилационна система. С използване само на една група смукателни вентилатори, т.е. изсмукване при изходящия портал и нагнетяване на чист въздух при входящия портал на тунела, е възможно генериране на надлъжни потоци с различна скорост в секциите на тунела. При всеки избор на система трябва основно да се обръща внимание на най-доброто, по възможност, използване на естественото над-лъжно въздушно течение, дължащо се на транспортния поток, както и максималното използване на нормалната механична вентилация за бързото й превключване в авариен режим.

Напречните и полунапречни схеми изискват следните аеродинамични изчисления [8,9]:

- загуба на налягане в зоната на тунелните портали, вентилаторните уредби, пожарните и клапите за прераз-пределяне на въздушните дебити, вентилационните шахти или други конструктивни съоръжения за вентилация;

- загуба на налягане на тунела, аеродинамично съпротивление (линейни и местни съпротивления) ;

- загуба на налягане на нагнетателните и/или смукателни тръбопроводи или канали и вентилационните инсталации към тях;

- определяне на минимални загуби на въздух от просмуквания между връзките (съединителните галерии) на двете тръби и на регулиращите дебита на въздух клапи (решетки).

Приложимост на схемите за механична вентилация

Процесът на проектиране проветряването на тунел дава вариантни решения за постигане на изискванията при нормална експлоатация [2] и анализираните аварийни вентилационни режими в зависимост от потенциалните пожарни или непожарни инциденти. Този процес може да доведе до промяна на първоначално приетата вентила-ционна схема и получената вентилационна система. Първият начален [8] проектен вариант на вентилационната система за проветряване при нормална експлоатация може да бъде избран по проектните параметри в табл.1.

### Таблица 1. Избор на начален вариант на вентилационната система за проветряване при нормална експлоатация

| Тип на трафика | Транспортен поток [pcu/day] | Дължина на тунела [m] | Вентилационна система |
| --- | --- | --- | --- |
| Еднопосочно движение | - | ( 500 | Надлъжна естествена вентилация |
|  | <5000 и малка честота на забавено движение | ( 600 | Надлъжна естествена вентилация |
|  | (5000 и < 10000 и средна честота на забавено движение | 500 до 3000 | Механична надлъжна вентилация |
|  | (5000 и голяма честота на забавено движение | 500 до 1500 | Механична надлъжна вентилация |
|  | (5000 и голяма честота на забавено движение | 1500 до 3000 | Механична надлъжна вентилация и точково изсмукване на вредностите (максимално през 750 m) |
|  | - | >3000 | Изсмукване на вредностите през междинен таван |
| Двупосочно движение | - | ( 400 | Надлъжна естествена вентилация |
|  | <2000 | ( 600 | Надлъжна естествена вентилация |
|  | <5000 и малка честота на забавено движение | 500 до 2000 | Механична надлъжна вентилация |
|  | <5000 и средна честота на забавено движение | 500 до 1200 | Механична надлъжна вентилация |
|  | (5000 | 1200 до 2400 | Полунапречна вентилация с точково изсмукване на вредностите (максимално през 600 m) |
|  | - | >2400 | Полунапречна вентилация с точково изсмукване на вредностите през междинен таван |

Вентилатори – видове, избор, приниципи при монтиране

За осъществяване на схемите за проветряване на тунели се използват три вида вентилатори – осеви и центробежни - за главно проветряване и струйни (осеви), като основни или спомагателни за осъществяване на схеми с надлъжна вентилация и комбинирани схеми.

Главни осеви вентилатори се използват за проветряване на големи пътни тунели [7]. Капацитетът им обикновено превишава 100m3/s. Вентилаторите с голям диаметър се монтират на входа на шахтите или в машинно помещение за захранване на въздухопроводите на напречна или полунапречна система. Реверсиране на потока се постига чрез обръщане на посоката на въртене на двигателя. При реверсия осевите вентилатори осигуряват значително по-малък дебит (по-малко от 60%) и депресия отколкото в нормален режим. По-ефективно управление може да се осъществи при използване на вентилатори с променлив ъгъл на лопатките.

При намален дебит и висока депресия осевите вентила-тори работят в нестабилната част на характеристиката си, което довежда до пулсации на налягането и на мощността с допълнителен риск от прекомерни вибрации, водещи до повреди и износване. Конструкцията на вентилатора трябва да гарантира достатъчен размах между работната точка върху характеристиката на вентилатора и точката на затихване. При нормално проветряване вентилаторите трябва да работят в зоната на максималната си ефективност.

Центробежните вентилатори имат по-дълъг експлоата-ционен срок. Изискват по-голямо пространство от осевите вентилатори със същата мощност, но реверсиране на въздушния поток може да се постигне само с клапи и допълнителен въздухопровод за осигуряване на алтернативна посока на вентилационните потоци. Центробежните вентилатори имат предимство пред осевите с това, че при реверсиране не променят характеристиките си и имат по-ниско ниво на шум. Самото реверсиране се постига по-бързо, поради това, че вентилаторът не се спира за да се променя посоката му на въртене, което забавя реверсирането на главните осеви вентилатори.

Струйните вентилатори са сравнително малки по размер и се поставят в тунела на групи. Вентилаторите поддържат надлъжната скорост на въздуха вътре в тунела. Създадената от вентилатора струя с висока скорост (30-40 m/s) се смесва с бавно движещия се въздух в пространството на трафика, за да се постигне течение със средна скорост в нормите за разреждане на вредностите.

Струйните вентилатори трябва да са комплектовани от производителя с аеродинамична характеристика в нормален и в реверсивен режим при стандартни условия. Характеристиките на напора на вентилатора и скоростта на изходящия въздушен поток да са доказани чрез изпитвания в работни условия.

Особености при използване на струйни вентилатори [7]:

- монтират се на разстояние минимум 10 хидравлични диаметъра на тунела един от друг или на 6-8 хидравлични диаметъра с 5-10 градуса наклон на лопатките;

- крепежните елементи следва да са в антикорозионно изпълнение;

- най-ефективна работа се постига при монтиране на разстояние от стената на тунела, равно на 3 пъти диаметъра на вентилатора. Монтиране на вентилатори в ниши на тавана или в стените довежда до загуба на ефективност до 17%, а в ъгли - до 30%;

- изискването за реверсивност на тези вентилатори усложнява конструкцията на вентилационния вход и изход, особено когато изтичащата дюза е наклонена надолу за по-ефективно смесване;

Броят на групите вентилатори, схемата на тяхното разполагане в сечение и по дължина, данни за формите на нишите, загубите на ефективност, мерките за предотвратя-ване на локална рециркулация, окабеляването и ремонт-ните дейности (изискващи специална платформа), както и загуба на действие по време на пожар, следва да се оценят в проекта за вентилацията на тунела.

Заключение

Изборът на схема за проветряване е само един детайл от цялостния проект на вентилация на тунел. Следващите етапи се състоят в аеродинамични изчисления на:

- посоката и големината на естествената тяга, на основата на продължители метеорологични измервания и прогноза за трафика;

- аеродинамични съпротивления на вентилационните пътища, при вариантно разположение и размери на вентилационните канали в тунела;

- депресионни изчисления за определяне напора на вентилаторите;

- съставяне на топология на целия тунел, включващ отделните тръби, връзките между тях, връзките с повърхността;

- компютърно моделиране на взаимодействието на вентилационните течения и определяне на режими на работа на така получената вентилационна система с отчитане на конкретните за тунела метеорологични условия на връзките й с повърхността.

Тези елементи от цялостния анализ на проветряването на тунели са представени в [9].

Литература

- Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, ДВ бр. 102, 2008.

- Норми за проектиране на пътни тунели, АПИ, 2014.

- Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Strassentunneln (RABT-2006), ISBN 3-937356-87-8

- Lüftung der Strassentunnel, Systemwahl, Dimensionierung und Ausstattung, Bundesamt für Strassen ASTRA 13001, Ausgabe 2008 V2.02.

- NFPA 502. Standard For Road Tunnels, Bridges and Other Limited Access Highways, 2004 Edition

- Road Tunnels, Norwegian Public Roads Administration, Standard, April 2004, ISBN82-7207-540-7.

- Design manual for roads and bridges, BD 78/99, Part 2, Design of road tunnels.

- RVS 09.02.31 Tunnel Ventilation - Basic Principles

- Власева Ел., Оразмеряване вентилацията на тунел, Четвърта национална научно-техническа конференция с международно участие „Технологии и практики при подземен добив и минно строителство“, септември, 2014 (под печат)

Статията е препоръчана за публикуване от кат. „РВ и ТБ“.