ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Том 58, Св.IІІ, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2015

ANNUAL of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 58, Part ІІІ, Mechanization, electrification and automation in mines, 2015

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАБОТАТА НА ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО С МАГНИТЕН ШУНТ

Тодор Върбев

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1700 София, E-mail: vat@mgu.bg

РЕЗЮМЕ: В статията са дадени получените руезултати от проведени експериментални изследвания на изработен образец на захранващо устройство с магнитен шунт.

Ключови думи: трансформатор, магнитен шунт, захранващо устройство

EXPERIMENTAL RESEARCH WORK OF A SUPPLY UNIT WITH MAGNETIC BYPASS

Todor Varbev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, e-mail: vat@mgu.bg

ABSTRACT: This article deals with experimentally investigation of a supply pattern with magnetic bypass. The main results and inferences are described in details.

Key Words: трансформатор, магнитен шунт, захранващо устройство

Въведение

В дисертацията „Разработване и изследване на захранващо устройство за ниско напрежение с магнитен шунт” (Върбев Т., 2015) е направено теоретично изследване на работата на трансформатор, който се управлява безконтакно с магнитен шунт. Принципната схема на захранващо устройство е показана на фиг. 1. Въз основа на нея е разработен образец, техническите параметри на който са посочени в гореспоменатата работа.

За показаната принципна схема са въведени следните означения:

w1 и w2 - брой на навивките на първичната и вторична намотка;

l1 - средна дължина на бедрото, върху което е навита първичната намотка и на пътя на магнитния поток Φ1;

l2 - средна дължина на пътя на магнитния поток Φ2, който минава през вторичната намотка;

lш - средна дължина на пътя на магнитния поток Φш през феромагнитната среда;

x - средна дължина на всяка една от двете въздушни междини на шунта.

Следователно общата дължина на магнитния поток през шунта е:

, mm

Фиг. 1. Принципна схема на захранващото устройство

Изведена е теоретична зависимост, показваща връзката между вторичното напрежението , разстоянието  между шунта и магнитопровода на трансформатора и товара zm (Върбев Т., 2015):

(1)

Теоретично е изследвана горната зависимост, а получе-ните резултати са илюстрирани графично на фиг. 2.

Фиг. 2. Изменение на вторичното напрежение U2 в зависимост от разстоянието х, при различен товар z2..

От графиките се вижда, че вторичното напрежение  може да се ограничи до много ниски стойнокти, както при номинален товар, така и при рязко намаляване на товара /късо съединение/.

Експериментални изследвания

На разработения образец са направени лабораторни измервания  за определяне на изменението на вторичното напрежение  в зависимост от разстоянието , при празен ход и при номинален товар 5,3 Ω. Схемата на опитната постановка е показана на фигура 3.

Фиг. 3. Схема на опитната постановка.

Измерват се токът и напрежението на първичната намотка  и на вторичната намотка , като товарът се имитира с реостатно включен резистор, означен с . Първичното напрежение U1= 400V  1%, максималната входна мощност е 475VA  0,5% при номинален товар. Измерванията са направени при различни разстояния на шунта от магнитопровода: x=16; 6; 2,4; 1; 0,2 и 0,1mm. Получените резултати са дадени в таблици 1 и 2.

Таблица 1.

Измервания при /празен ход/

| x, mm | 16 | 6 | 2,4 | 1 | 0,2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1, V | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| I1=I0A | 0,46 | 0,44 | 0,4 | 0,38 | 0,31 | 0,25 |
| U2, V | 47 | 46 | 45 | 44,5 | 42,5 | 40 |

От получените резултати се вижда, че изходящата мощност се колебае от 372 VA до минимална стойност от порядъка на 20 VA при x=0,1 mm.

Резултати от лабораторните измервания потвърждават теоретичните, получени след решаването на уравнение (1), независимо от приетите опростявания посочени във Върбев Т., 2015.

Относителната грешка между лабораторните измервания и теоретичните изчисления е показана в следващата таблица  3:

От таблицата се вижда, че при изменение на  от 16 до 1mm относителната грешка е в рамките на 5%. Увеличаването на грешката при междина на шунта 0,2 и 0,1mm се обяснява с невъзможността да се измерят достатъчно точно разстоянията от шунта до магнито-провода на трансформатора вследствие грапавостта на магнитопровода и шунта.

Таблица 2.

Измервания при z2 = zн = 5,3Ω

| x, mm | 16 | 6 | 2,4 | 1 | 0,2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1, V | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| I1, A | 1,195 | 1,18 | 1,12 | 1 | 0,8 | 0,58 |
| U2, V | 43,5 | 42,5 | 40 | 31,5 | 18 | 6,06 |
| I2, A | 8,55 | 8,5 | 8,25 | 7,5 | 5,5 | 3,3 |

Таблица 3

| x, mm | 16 | 6 | 2,4 | 1 | 0,2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2т, V | 44,62 | 42,43 | 38,01 | 30,77 | 14,63 | 9,855 |
| U2д, V | 43,5 | 42,5 | 40 | 31,5 | 18 | 6,06 |
|  | -2,57% | 0,165% | 4,975% | 4,76% | 18,7% | -62,6% |

Изводи

1. Теоретично и експериментално са потвърдени основните характеристики на образеца – трансформатор с магнитен шунт.

2. Количествените резултати при теоретичните и експериментални изследвания потвърждават реалната възможност за създаване на устройство с магнитен шунт за безконтактно управление и регулиране на електрически товари, еднофазно с малка мощност и ниско напрежение.

Литература

Върбев Т., Разработване и изследване на захранващо

устройство за ниско напрежение с магнитен шунт. Дис. за получаване на ОНС „Доктор”,С., МГУ ”Св. Ив. Рилски”, 2015 г.

Статията е препоръчана за публикуване от кат.„Електрификация на минното производство ”.