ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Том 56, Св.IІІ, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2013

ANNUAL of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 56, Part ІІІ, Mechanization, electrification and automation in mines, 2013

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОКОВЕТЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПО ДЪЛЖИНАТА НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ПРИ ЕДНОФАЗНО ЗЕМНО СЪЕДИНЕНИЕ

Стефан Стефанов, Иван Проданов

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1700 София

Резюме. Измерването на токовете с нулева последователност на отделни участъци и тяхното сравнение е един от ефективните методи за определяне на участъка от кабелна линия, в който е станало земно съединение. В доклада се разглеждат аналитични уравнения, чрез които количествено могат да се определят токовете с нулева последователност. Предлагат се препоръки за практическото приложение на получените уравнения.

ALLOCATION OF THE CURRENTS WITH ZERO SEQUENCE ALONG THE CABLE LINE IN SINGLE-PHASE GROUND FAULTS

Stefan Stefanov, Ivan Prodanov

1 University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia

ABSTRACT. Measurement of currents with zero sequence of particular segments and their comparison is one of the effective methodologies for determining the section of the cable line where a ground fault has taken place. This report examines analytical equations through which a quantitative measurement of currents with zero sequence can be carried out. Recommendations with practical application of the resulting equations are proposed.

Един от ефективните методи за определяне на участъка от кабелна линия, в който е станало земно съединение е измерване на токовете с нулева последователност на отделни участъци и тяхното сравнение.

В доклада се дават аналитични уравнения, посредством които количествено могат да се определят токовете с нулева последователност на отделни участъци от кабелна линия при еднофазно земно съединение на произволен неин n-ти участък, а също и препоръки за практическото използване на получените уравнения.

На фиг. 1 е показана изчислителна схема на кабелна линия условно разделена на три участъка.

Фиг. 1.

Приети са следните означения:

- фазовите напрежения на захранващия трансформатор;

- напрежението на сместване на неутралата;

- комплексните проводимости на отделните участъци от линията по отношение на земя;

- проводимостта на изкуствена нулева точка на мрежата;

- токът с нулева последователност на първия участък, на който е станала повреда на изолацията;

- токовете с нулева последователност на неповредените участъци;

- токът на еднофазното земно съединение.

А. Земно съединение на първия участък

Записваме фазовите симетрични напрежения с права последователност на захранващия трансформатор в комплексна форма:

където  е фазовият множител.

На основание на метода на симетричните съставки, токът с нулева последователност за първия участък е равен:

(1)

където:

(2)

(3)

След заместване в (1) получаваме:

(4)

Напрежението на сместване на неутралата определяме по формулата:

(5)

където:

,

,

,

,

,

а  е сумарната проводимост на разглежданата мрежа.

След заместване на (5) в (4) и съответни преобразувания, получаваме тока с нулева последователност за първия участък:

(6)

При директно земно съединение, когато , токът  е равен:

(7)

Изразът за тока с нулева последователност на втория участък има вида:

(8)

След заместване на (5) в (8) се получава:

(9)

При директно земно съединение , а токът:

(10)

Изразът за тока с нулева последователност на третия участък има вида:

(11)

След заместване на (5) в (11), за тока  се получава:

(12)

При директно земно съединение, когато , за токът  се получава:

(13)

Б. Земно съединение на втория участък (показано с пунктир на фиг. 1).

Токът с нулева последователност на първия участък при земно съединение на втория участък не се изменя по отношение на предходния случай и следователно може да бъде определен с изрази (6) и (7).

Токът на втория участък определяме с израза:

(14)

При ,

(15)

Токът с нулева последователност на третия участък при земно съединение на втория участък с отчитане на (5) е:

(16)

При ,

(17)

В. Земно съединение на третия участък (на фиг. 1 е показано с пунктир).

Както и преди, токът с нулева последователност на първия участък не се изменя и се определя посредством уравнения (5) и (6).

Аналогично токът с нулева последователност на втория участък се изчислява посредством уравнения (14) и (15).

Токът с нулева последователност на третия участък, на който става земно съединение, с отчитане на (5) е равен на:

(18)

При директно земно съединение . Тогава:

(19)

По аналогичен начин могат да се получат изрази за токовете с нулева последователност в кабелната мрежа с произволен брой участъци при земно съединение, на който и да е от тях.

В качеството на пример в табл. 1 са дадени уравненията на токовете с нулева последователност при директно земно съединение на кабелна линия с три участъка.

Таблица 1.

Директно земно съединение в участъците

| участък | уравнения на токовете при директно земно съединение |
| --- | --- |
| І |  |  |  |
| ІІ |  |  |  |
| ІІІ |  |  |  |

Както се вижда от табл. 1, във всички случаи токът с нулева последователност на първия участък от кабелната линия е един и същ и се определя от допълнителната проводимост . Установява се също, че ако броят на участъците n е по-голям от три, то изразът за тока с нулева последователност на участъка, където е станало земното съединение може да се запише така:

(20)

От уравнение (20) следва, че с отдалечаване от началото на линията към нейния край, токът с нулева последователност при повредения участък се увеличава спрямо токовете с нулева последователност на другите участъци, винаги е положителен и най-голям по стойност всред положителните токове. Това свойство дава съответната информация при определянето на участъка с повредената изолация.

На практика токовете с нулева последователност могат да бъдат измерени с помоща на токов трансформатор за нулева последователност (фиг. 2).

Фиг. 2.

Токът, протичащ през амперметъра е пропорционален на утроения ток с нулева последователност:

където  и  са броя на навивките на първичната и вторичната намотки на трансформатора.

В случая, когато кабелната линия се изключва от защитата за земно съединение, за запазване на информацията за токовете с нулева последователност е необходимо да се измери не токът във вторичната верига на трансформатора, а напрежението, по схемата на фиг. 3.

Фиг. 3.

При това волтметърът трябва да има достатъчно голямо вътрешно съпротивление, за да остава кондензаторът зареден продължително време, необходимо за записване на показанията на волтметъра на всички участъци от кабелната линия.

Литература

Цапенко, Е. Ф. 1986. Замыкание на землю в сетях 6-35 кV. М., Энергоатомиздат.

Бессонов, Л. А. 1964. Теоретические основы электротехники. М., Вышая школа.

Сирота, И. М. 1983. Трансформаторы и фильтри напрежения и тока нулевой последовательности. Киев, Наукова думка.